## Лист1
№ п/п | Вопрос | 1
1 | В каких случаях запрещается приемка и сдача смены оперативными работниками? | Во время ликвидации аварии, производства переключений или операций по включению и отключению оборудования, когда на обслуживаемом участке рабочие места неубранные, оборудование загрязнено
2 | В каком случае руководитель структурного подразделения может изъять удостоверение о присвоении группы по электробезопасности у работника? | При окончании срока действия медицинского осмотра
3 | Дайте определение термина "бригада" (по наряду или распоряжению): | группа в составе двух работников и более, включая руководителя работ или наблюдающего
4 | За что несет ответственность работник, выдающий разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск? | За достаточность предусмотренных для безопасного выполнения работы мер по отключению и заземлению оборудования и возможность их осуществления, а также за координацию времени и места работы допускаемых бригад
5 | За что отвечает работник, подготавливающий рабочее место? | правильное выполнение мер по подготовке рабочих мест, указанных в наряде, а также требуемых по условиям работы установку замков, плакатов, ограждений
6 | За что являются ответственными оперативные работники во время своего дежурства? | правильное обслуживание и безаварийную работу всего оборудования на закрепленном за ними участке
7 | Как оформляется разрешение на единоличный осмотр электроустановок для административно-технических работников? | Список работников устанавливается лицом, ответственным за электрохозяйство и утверждается руководителем предприятия
8 | Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению? | Целевой
9 | Какую группу по электробезопасности должны иметь оперативные работники, обслуживающие электроустановки единолично, и старшие в смене или бригаде, за которыми закреплена электроустановка? | IV в электроустановках напряжением выше 1000 В III в электроустановках напряжением до 1000 В
10 | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В? | III
11 | Комплекс работ по ведению требуемого режима работы электроустановки; производству переключений, осмотров оборудования; подготовке к производству ремонта (подготовке рабочего места, допуску); техническому обслуживанию оборудования, предусмотренному должнос | оперативное обслуживание электроустановки
12 | Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока? | Напряжение должно быть снято немедленно без предварительного разрешения
13 | Кто из указанных лиц проводит целевой инструктаж перед выполнением работ в порядке текущей эксплуатации? | Проведение инструктажа не требуется
14 | Кто имеет право единоличного осмотра электроустановок? | Административно-технический работник с группой V в электроустановках выше 1000 В и с группой IV - в электроустановках до 1000 В; оперативный работник, обслуживающий данную электроустановку
15 | На кого возлагается ответственность за оформление, состояние и целостность журнала о проверке знаний? | лицо, ответственное за электрохозяйство
16 | Обязанности оперативного работника при нарушении режима работы, повреждении или аварии с электрооборудованием: | Немедленно принять меры по восстановлению нормального режима работы и сообщить о происшедшем непосредственно старшему по смене работнику или лицу, ответственному за электрохозяйство
17 | Определение термина "Наряд-допуск": | Составленное на специальном бланке распоряжение на безопасное проведение работы, определяющее ее содержание, место, время начала и окончания, необходимые меры по безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение работы
18 | Определение термина "Подготовка рабочего места": | Выполнение технических мероприятий по обеспечению безопасного проведения работ на рабочем месте
19 | Определение термина "Электроустановка выше 1000 В": | Электроустановка напряжением 1000 В и выше (по действующему значению напряжения)
20 | Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется административно-техническим работникам предприятия в электроустановках до 1000 В, имеющим группу: | Четыре
21 | Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется административно-техническим работникам предприятия в электроустановках свыше 1000 В, имеющим группу: | Пять
22 | Работа, выполняемая с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением или на расстоянии до этих токоведущих частей менее допустимых - это: | Работа под напряжением
23 | Сколько групп допуска по электробезопасности установлено нормативными документами? | 5
24 | Удостоверение о проверке знаний по электробезопасности подлежит замене в случае: | смены должности или при отсутствии места для записей
25 | Укажите категории работ в электроустановках в отношении мер безопасности: | со снятием напряжения; без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них; без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением.
26 | Укажите пределение термина "Допуск": | комплекс мер, осуществляемых допускаемым, после выполнения которых бригада имеет право приступить к работе на допускаемом рабочем месте
27 | Укажите срок хранения журнала о проверке знаний ПБЭЭП после последней записи, года/лет: | 3
28 | Что относится к организационным мероприятиям, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках? | Подготовка рабочих мест
29 | Кем может быть изъято у работника удостоверение о проверке знаний по электробезопасности при окончании срока действия медицинского осмотра? | Руководителем структурного подразделения
30 | Кто отвечает за достаточность и правильность указанных в наряде мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады и назначение лиц, ответственных за безопасное ведение работ, а также за соответствие выполняемой работе групп по электробезоп | Работник, выдающий наряд
31 | Какую группу по электробезопасности должен иметь руководитель работ в электроустановках до 1000 В? | III
32 | Какую группу по электробезопасности должен иметь наблюдающий при работах в электроустановках выше 1000 В? | III
33 | НЕ ниже какой группы по электробезопасности должны иметь работники, допущенные к выполнению электросварочных работ? | II
34 | К каким работам, в отношении мер безопасности, относятся работы, выполняемые непосредственно на токоведущих частях, находящихся под напряжением, а также выполняемые на ВЛ до 1000 В и в электроустановках выше 1000 В на расстоянии от токоведущих частей мене | Без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них
35 | К каким работам, в отношении мер безопасности, относятся работы, производимые в электроустановке (или части ее), в которой с токоведущих частей снято напряжение и доступ в электроустановки (или части ее), находящиеся под напряжением, невозможен? | Со снятием напряжения
36 | К каким работам, в отношении мер безопасности, относятся работы, исключающие случайное приближение работающих и используемых ими ремонтной оснастки и инструмента к токоведущим частям на расстояние менее допустимых и НЕ требуется принятия технических или о | Без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением
37 | О чем свидетельствует удостоверение, выданное работнику, прошедшему проверку знаний по ПБЭЭП? | О праве на самостоятельную работу в электроустановках на указанной должности по специальности
38 | Кто проводит инструктаж по электробезопасности для присвоения I группы? | Лицо, ответственное за электрохозяйство, или, по его письменному распоряжению, лицо из числа электротехнических работников с группой III
39 | НЕ менее скольких комплектов дверных ключей должно быть для каждого помещения электроустановок? | 2
40 | Должны ли ключи от помещений распределительных устройств (РУ) подходить к дверям ячеек и камер? | Не должны подходить
41 | Допускается ли снимать и устанавливать предохранители трансформаторов напряжения, предохранители пробочного типа в сетях освещения и во вторичных цепях? | Допускается под напряжением и под нагрузкой
42 | Могут ли оперативные работники во время дежурства привлекаться к участию в работе ремонтной бригады? | Могут без включения в наряд с записью в оперативном журнале после целевого инструктажа и росписи за него
43 | Кто отвечает за ведение и целостность журнала учета работ по нарядам и распоряжениям? | Лицо, ответственное за электрохозяйство
44 | НЕ более скольких работников с группой I по электробезопасности допускается включать в состав бригады при работе по наряду? | 2
45 | Могут ли передаваться указания об изменении состава бригады по телефону? | Могут, руководителю работ или допускающему
46 | Кем оформляются изменения в составе бригады, работающей по наряду? | Лицом, выдавшим наряд, а в его отсутствие - лицом, имеющим право выдачи наряда
47 | Разрешается ли выполнять подготовку рабочего места руководителю работ? | Разрешается с одним из членов бригады, при наличии права оперативных переключений
48 | Разрешается ли допускающему совмещать обязанности руководителя работ? | Разрешается
49 | Допускается ли отлучка руководителя работ (наблюдающего) без выведения бригады с рабочего места? | Допускается, при возможности его замены работником, выдавшим наряд или оперативным работником
50 | Разрешается ли изменение состава бригады, работающей по распоряжению, в процессе работы? | Запрещается
51 | Требуется ли оформление перевода на другое рабочее место при выполнении работ по распоряжению? | Не требуется
52 | Требуется ли оформление в наряде перевод на другое рабочее место при выполнении работ в электроустановках до 1000 В одного присоединения? | Не требуется
53 | При каком условии допускается включать в состав бригады по наряду работника с I группой по электробезопасности? | Один работник с группой I из расчета на одного работника с группой III
56 | В каком случае запрещается выполнять работы с инструментом, рукоятки которого насаживаются на заостренные концы (напильники шаберы)? | Рукоятка насажена без металлического бандажного конца
57 | Выше какой высоты (м), над встречающимися на его пути предметами, должен быть поднят груз при перемещении его в горизонтальном направлении? | 0,5
58 | Длина клинодержателя должна быть НЕ менее (м): | 0,7
59 | Для уменьшения опрокидывающего момента, действующего на лебедку необходимо чтобы: | канат подходил к барабану лебедки снизу
60 | Как должна выполняться строповка длинномерных грузов длиной свыше 6 м? | Не менее, чем в двух местах
61 | Каким должен быть зазор между краем подручника и рабочей поверхностью шлифовального круга? | Меньше половины толщины шлифуемого изделия, но не более 3 мм
62 | Каким должен быть угол заострения рабочей части зубила для рубки алюминия и цинка, градусов? | 35
63 | Каким должен быть угол заострения рабочей части зубила для рубки меди и латуни, градусов? | 45
64 | Каким должен быть угол заострения рабочей части зубила для рубки стали средней твердости, градусов? | 60
65 | Каким должен быть угол заострения рабочей части зубила для рубки чугуна и бронзы, градусов? | 70
66 | Какой минимальный зазор (мм) должен оставаться между грузозахватным органом и упором после остановки грузозахватного органа концевым выключателем у электрических талей? | 50
67 | НЕ менее скольки витков каната должно оставаться на барабане в нижнем положении грузозахватного органа лебедки, НЕ принимая в расчет витки, находящиеся под зажимным устройством? | 1,5
68 | Не более какой величины, в процентном соотношении, могут отличаться друг от друга диаметры шлифовальных кругов на одном шпинделе шлифовального станка ? | 10
69 | Не менее какой длины в мм должна быть длина инструмента ударного действия? | 150
70 | Не менее скольки заземляющих проводников должен иметь корпус кнопочного аппарата управления тали, управляемой с пола? | 2
71 | Порядок подъёма груза: | Поднять груз на высоту не более 300 мм, затем 2-3 раза опустить на 100 мм, продолжить подъем
72 | При подъеме груза электрическими талями запрещается: | Доводить обойму крюка до концевого выключателя используя его для автоматической остановки
73 | Размер зева (захвата) гаечных ключей может превышать размер головки болтов (граней гаек) НЕ более чем на (мм): | 0,3
74 | С применением чего допускается подтягивать груз по земле или полу крюком грузоподъёмной машины при наклонном положении грузовых канатов? | Направляющих блоков, обеспечивающих вертикальное положение канатов
75 | Условия применения подкладок для ключей, если зазор между плоскостями губок и головок болтов гаек больше допустимого: | Не разрешается
76 | Что должно быть обеспечено в месте работы грузоподъемной машины? | Пространство, необходимое для осмотра рабочей зоны и для маневрирования
77 | Шлифовальные круги какого диаметра с рабочей скоростью 50 м/ч перед установкой на станок должны быть сбалансированы, мм и более? | 125
80 | В каких пределах, в процентном соотношении, допускается отклонение напряжения на шинах РУ от его номинального значения для обеспечения нормальной работы электродвигателей? | От 100 до 105
81 | В каких случаях для СИТ устанавливаются индивидуальные метрологические характеристики? | При использовании СИТ в условиях или режимах эксплуатации, отличающихся от приведенных в документации на эти СИТ
82 | В случае автоматического отключения трансформатора (реактора) действием защиты от внутренних повреждений трансформатор (реактор) можно включить в работу только после: | Проведения осмотра, испытаний, анализа масла, газа и устранения обнаруженных дефектов
83 | В случае отключения конденсаторной установки напряжением 660 В и ниже повторное её включение допускается НЕ раньше, чем через, минут: | 1
84 | В случае отключения конденсаторной установки напряжением свыше 1 кВ повторное её включение допускается НЕ раньше, чем через, минут: | 5
85 | Для подведения тока от источника сварочного тока к электрододержателю установки ручной дуговой сварки должны применяться: | Гибкий провод с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке
86 | Для чего проводится измерение полного сопротивления петли "фаза-ноль" в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью? | Для проверки срабатывания устройств защиты
87 | Допускается ли присоединение к сети аварийного освещения переносные трансформаторы и другие виды токоприемников? | Запрещается присоединение
88 | Измерение значения сопротивления заземляющих устройств на подстанциях необходимо осуществлять в следующих случаях: | После монтажа, переоборудования и ремонта этих устройств, а также НЕ реже 1 раза в 12 лет
89 | Измерение сопротивления изоляции электросварочных трансформаторов для дуговой сварки выполняется один раз в, месяцев: | 6
90 | Источники сварочного тока должны присоединяться к распределительным электрическим сетям напряжением НЕ выше, В: | 660
91 | К какому классу взрывоопасных зон относятся помещения вытяжной вентиляции аккумуляторных батарей? | 2
92 | Как оформляется введение устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики (РЗАиТ) в работу? | Записью в журнале РЗАиТ
93 | Какая документация должна быть у потребителя на каждое присоединения устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики (РЗАиТ)? | Паспорт-протокол устройства
94 | Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности для персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок (мес)? | 12
95 | Какие СИТ запрещается использовать в электроустановках? | С просроченной поверкой и калибровкой
96 | Какие мероприятия должны выполняться для предотвращения повреждения контрольных кабелей? | Дератизация кабелей
97 | Какие надписи должны быть на дверях помещения аккумуляторной батареи? | Аккумуляторная, "Огнеопасно", " Курить запрещено"
98 | Какие надписи должны быть нанесены на щитах и сборках сети освещения на всех выключателях (рубильниках, автоматах)? | Обозначения с наименованием присоединения
99 | Какие требования предьявляются к питанию светильников аварийного и рабочего освещения? | Осуществляется от различных независимых источников
100 | Какие электротехнические изделия и аппараты НЕ допускается устанавливать в сети аварийного освещения? | Штепсельные розетки
101 | Какое допускается снижение напряжения, в процентном отношении от номинального значения, возле самых отдаленных ламп сети внутреннего рабочего освещения и прожекторных установок, %? | 5
102 | Какое допускается снижение напряжения, в процентном отношении от номинального значения, возле самых отдаленных ламп сети наружного и аварийного освещения в сети 12-42 В? | 10
103 | Какое значение НЕ должна превышать температура верхних слоев масла трансформатора с системой охлаждения ДЦ (принудительная циркуляция воздуха и масла) при номинальной нагрузке, градусов Цельсия? | 75
104 | Какое значение НЕ должна превышать температура верхних слоев масла трансформатора с системой охлаждения М и Д при номинальной нагрузке, градусов Цельсия? | 95
105 | Какое значение НЕ должна превышать температура масла на входе к маслоохладителю трансформатора с системой охлаждения Ц при номинальной нагрузке, градусов Цельсия? | 70
106 | Какое соотношение мощностей должно быть у трансформаторов, включаемых на параллельную работу? | Не более, чем 1:3
107 | Какое требования предъявляется к управлению освещением в коридорах электрических подстанций и РУ, имеющих 2 выхода, а также в проходных тоннелях? | Должно быть с двухсторонним управлением
108 | Какую длину НЕ должна превышать длина кабеля, соединяющего коммутационный аппарат с передвижной или переносной электросварочной установкой, м? | 10
109 | Капитальный ремонт электросварочных трансформаторов для дуговой сварки выполняется один раз в, года/лет: | 3
110 | Кто осуществляет приемку устройств РЗАиТ после наладки, выполненной специализированной наладочной организацией? | Работники потребителя, обслуживающие эти устройства
111 | НЕ более скольки часов допускается работа электродвигателя напряжением выше 1 кВ в случае возникновения однофазного замыкания в обмотке статора, если сила тока замыкания на землю НЕ превышает пороговое значение для работы автоматики? | 2
112 | НЕ ниже какой отрицательной температуры окружающей среды допускается включение трансформаторов с системами охлаждения ДЦ и Ц на номинальную нагрузку, градусов Цельсия? | 25
113 | НЕ ниже какой температуры окружающей среды необходимо проводить измерение характеристик изоляции повышенным напряжением и отбор пробы трансформаторного масла из баков аппаратов для анализа, кроме специально оговоренных в нормах случаев, градусов Цельсия? | 5
114 | НЕ ранее какого времени после замены масла в маслонаполненном электрооборудовании (кроме масляных выключателей) необходимо провести повторные испытания изоляции, часов? | 12
115 | На какое время, на усмотрение лица, ответственного за электрохозяйство, допускается работа электродвигателя напряжением выше 1 кВ при наличии однофазного замыкания на землю НЕ в обмотке статора, часов? | 6
116 | На какой период времени, при испытаниях перед введением в эксплуатацию, подключается на рабочее напряжение линии электропередач напряжением 0,4 кВ - 150 кВ (часов)? | 24
117 | На какой период времени, при испытаниях перед введением в эксплуатацию, подключается на рабочее напряжение оборудование трансформаторных пунктов напряжением 6 кВ - 20 кВ, трансформаторных подстанций напряжением 35 кВ - 150 кВ (часов)? | 72
118 | Периодичность испытаний устройств автоматического включения резерва (АВР): | Не реже 1 раза в 6 месяцев
119 | По каким внешним признакам должны отличаться светильники аварийного освещения от рабочего? | На плафоне должна быть нанесена буква "А" красного цвета
120 | Покрытие пола помещений подстанций должно: | исключать возможность образования цементной пыли
121 | При измерении сопротивления изоляции до и после её испытания повышенным напряжением, за сопротивление изоляции принимается: | Одноминутное значение измеряемого сопротивления R60
122 | При испытании какого оборудования НЕ допускается замена испытания напряжением 1 кВ частоты 50 Гц измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегомметром? | Вращающихся электрических машин, ответственных цепей релейной защиты и автоматики
123 | При какой неравномерности нагрузки фаз конденсаторной установки, в процентном соотношении, от среднего значения силы тока запрещается эксплуатация конденсаторной установки? | 10
124 | При какой отрицательной температуры окружающей среды допускается включение трансформаторов с системами охлаждения М и Д на номинальную нагрузку, градусов Цельсия? | При любых минусовых значениях температуры воздуха
125 | При каком отклонении напряжения на шинах, к которым присоединена конденсаторная установка, в процентном отношении от номинального значения, её эксплуатация запрещена? | 110
126 | При каком увеличении силы тока, в процентном соотношении, от номинального значения запрещается эксплуатация конденсаторной батареи? | 30
127 | При каком условии разрешается установка предохранителей во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подключены СИТ расчетного учета, управления и контроля за потреблением электроэнергии? | С контролем их целостности с воздействием на сигнал
128 | При превышении какой величины тока замыкания на землю, в случае однофазного замыкания в обмотке статора, электродвигатель выше 1 кВ должен отключаться автоматически, А? | 5
129 | С какой периодичностью должна проводиться проверка СИТ в процессе эксплуатации? | Согласно календарному графику, который должен согласовываться с организацией, аккредитованной в установленном порядке на право выполнения проверки соответствующих СИТ
130 | С какой периодичностью осуществляется осмотр АБ мастером или начальником подстанции? | 2 раза в месяц
131 | С какой периодичностью проводится измерение сопротивления изоляции стационарных трансформаторов 12- 42 В? | 1 раз в год
132 | С какой периодичностью проводится осмотр конденсаторной установки на объектах БЕЗ постоянного дежурства работников? | 1 раз в месяц
133 | С какой периодичностью проводится осмотр конденсаторной установки на объектах С постоянным дежурством работников? | 1 раз в сутки
134 | С какой периодичностью проводится проверка знаний по электробезопасности для электротехнического персонала, осуществляющего ремонтные работы в электроустановках (год)? | 1
135 | С какой периодичностью проводится проверка исправности аварийного освещения? | 2 раза в год
136 | С какой периодичностью проводится проверка состояния устройств (средств) защиты от перенапряжений РУ и линий электропередачи ? | Ежегодно перед началом грозового сезона
137 | С какой периодичностью проводят измерение сопротивления изоляции АБ? | Не реже 1 раза в 3 месяца
138 | С какой периодичностью проводятся осмотры заземлений с выборочным раскрытием грунта в местах наибольшего влияния коррозии? | 1 раз в 12 лет
139 | Система охлаждения трансформатора "Д" это: | принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла
140 | Система охлаждения трансформатора "ДЦ" это: | принудительная циркуляция воздуха и масла с ненаправленным потоком масла
141 | Система охлаждения трансформатора "М" это: | естественная циркуляция воздуха и масла
142 | Система охлаждения трансформатора "Ц" это: | принудительная циркуляция воды и масла с ненаправленным потоком масла
143 | Сколько минут допускается продолжительность работы масляного трансформатора с перегрузкой 30%? | 120
144 | Сколько минут допускается продолжительность работы сухого трансформатора с перегрузкой 30%? | 45
145 | Сколько раз подряд допускается запускать электродвигатели с короткозамкнутым ротором из горячего состояния? | 1
146 | Сколько раз подряд допускается запускать электродвигатели с короткозамкнутым ротором из холодного состояния? | 2
147 | Совместная (общая) эксплуатация герметизированных и открытых АБ: | Запрещена
148 | Текущий ремонт электросварочных трансформаторов для дуговой сварки выполняется один раз в, месяцев: | 6
149 | Температура воздуха внутри помещений в закрытых распределительных устройствах в летний период НЕ должна превышать, градусов Цельсия: | 40
150 | Через какое время после окончания зарядки АБ может быть отключена приточно-вытяжная вентиляция помещения АБ? | После полного отведения газов, но НЕ ранее чем через 1,5 часа после окончания зарядки
151 | Что должно проверяться у электродвигателей наружной установки, НЕ имеющих обогрева, а также двигателей напряжением 6 кВ, длительное время находящихся в резерве? | Сопротивление изоляции обмотки статора и коэффициент абсорбции
152 | Что из ниже перечисленного входит в состав паспорта на заземляющее устройство, находящееся в эксплуатации? | Дата введения в эксплуатацию, исполнительная схема заземления, основные технические характеристики, данные о результатах проверок
153 | Что из перечисленного относится к устройствам защиты зданий и сооружений от молнии при условии присоединения их к заземлителю? | Металлическая кровля или сетка, накладываемая на неметаллическую кровлю
156 | Дать определение термину "безопасный разделительный трансформатор": | Разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей сверхнизкого напряжения
157 | Измерительный комплекс расчётного учёта - это комплекс: | Результаты измерений которого используют для финансовых (коммерческих) расчетов
158 | Измерительный комплекс технического учёта - это комплекс: | Результаты измерений которого используют для контроля технологических процессов работы электрической сети
159 | К влажным относятся помещения, в которых относительная влажность воздуха находится в пределах (%): | 60 -75
160 | Как должны обеспечиваться электроэнергией электроприёмники I категории особой группы? | Должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаиморезервирующего источника питания
161 | Как должны обеспечиваться электроэнергией электроприёмники I категории? | От двух независимых взаиморезервирующих источников питания
162 | Как должны обеспечиваться электроэнергией электроприёмники II категории? | От двух независимых взаиморезервирующих источников питания и перерыв электроснабжения допустим на время включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады
163 | Как должны обеспечиваться электроэнергией электроприёмники III категории? | От одного источника питания при условии, что время прерывания электроснабжения, необходимое для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышает одних суток
164 | Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током? | Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения и территория с наружными электроустановками
165 | Какая максимальная продолжительность времени перерыва в электроснабжении потребителей I категории? | На время работы средств автоматического восстановления питания
166 | Какая максимальная продолжительность времени перерыва в электроснабжении потребителей II категории? | На время проведения операций по включению резервного источника электроснабжения оперативным персоналом
167 | Какая максимальная продолжительность времени перерыва в электроснабжении потребителей III категории? | На время проведения ремонтно-восстановительных работ, но НЕ более 1 суток
168 | Какие допускаются потери напряжения, в процентном соотношении к номинальному напряжению, в цепях напряжения расчётных счётчиков электроэнергии на выводах трансформаторов напряжения класса точности 0,2? | 0,12
169 | Какие допускаются потери напряжения, в процентном соотношении к номинальному напряжению, в цепях напряжения расчётных счётчиков электроэнергии на выводах трансформаторов напряжения класса точности 0,5? | 0,25
170 | Каким испытаниям должны быть подвергнуты вновь вводимые в эксплуатацию электроустановки? | приемо-сдаточным испытаниям
171 | Какое минимальное сечение PE-проводника, который является жилой кабеля или отдельным изолированным проводом, при сечении фазного проводника S больше 35 мм2? | S/2
172 | Какое минимальное сечение PE-проводника, который является жилой кабеля или отдельным изолированным проводом, при сечении фазного проводника S до 16 мм2? | S
173 | Какое минимальное сечение PE-проводника, который является жилой кабеля или отдельным изолированным проводом, при сечении фазного проводника S от 16 до 35 мм2? | 16
174 | Какое напряжение называется сверхнизким (малым)? | Напряжение между любыми проводниками или любым проводником и землей, не превышает 50 В для переменного тока и 120 В - для постоянного
175 | Какой должен быть класс точности у счётчиков электроэнергии (активной и реактивной) при напряжении сети 0,4 кВ и присоединённой мощности выше 63 кВА? | активной электроэнергии - кл.т. 1 реактивной электроэнергии - кл.т. 2
176 | Какой должен быть класс точности у счётчиков электроэнергии (активной и реактивной) при напряжении сети 0,4кВ и присоединённой мощности до 63 кВА? | активной электроэнергии - кл.т. 2 реактивной электроэнергии - кл.т. 3
177 | Какой класс точности должен быть у счётчиков электроэнергии (активной и реактивной) при напряжении сети 150 кВ и присоединённой мощности до 63 МВА? | активной электроэнергии - кл.т. 0,5S реактивной электроэнергии - кл.т. 2
178 | Какой класс точности должен быть у счётчиков электроэнергии (активной и реактивной) при напряжении сети 150 кВ и присоединённой мощности свыше 63 МВА? | активной электроэнергии - кл.т. 0,2S реактивной электроэнергии - кл.т. 2
179 | Какой класс точности должен быть у счётчиков электроэнергии (активной и реактивной) при напряжении сети 6-35 кВ и присоединённой мощности от 160 кВА до 1 МВА? | активной электроэнергии - кл.т. 1 реактивной электроэнергии - кл.т. 2
180 | Какой класс точности должен быть у трансформаторов тока и напряжения для присоединения к ним расчётных счётчиков электроэнергии в электроустановках 0,4-35 кВ? | У трансформаторов тока - 0,5S у трансформаторов напряжения - 0,5
181 | Какой класс точности должен быть у трансформаторов тока и напряжения для присоединения к ним расчётных счётчиков электроэнергии в электроустановках 150 кВ? | У трансформаторов тока - 0,2S у трансформаторов напряжения - 0,2
182 | Минимальное сечение алюминиевого заземляющего проводника соединяющего токоведущую часть источника питания с заземлителем в электроустановках до 1000В с глухозаземлённой нейтралью во всех случаях должно быть не менее (мм 2): | 16
183 | Минимальное сечение медного заземляющего проводника соединяющего токоведущую часть источника питания с заземлителем в электроустановках до 1000В с глухозаземлённой нейтралью во всех случаях должно быть не менее (мм 2): | 6
184 | Минимальное сечение стального заземляющего проводника соединяющего токоведущую часть источника питания с заземлителем в электроустановках до 1000В с глухозаземлённой нейтралью во всех случаях должно быть не менее (мм 2): | 50
185 | При каком значении напряжения переменного тока НЕ требуется защита от прямого прикосновения в сухих помещениях, В? | 25
186 | При каком значении напряжения переменного тока необходимо выполнять меры защиты при косвенном прикосновении во всех случаях, В? | 50
187 | При каком значении напряжения постоянного тока НЕ требуется защита от прямого прикосновения в сухих помещениях, В? | 60
188 | При каком значении напряжения постоянного тока необходимо выполнять меры защиты при косвенном прикосновении во всех случаях, В? | 120
189 | Сечение медных РЕ-проводников, которые НЕ входят в состав кабелей или проводов питания при наличии механической защиты должно быть НЕ менее (мм 2): | 2,5
190 | Сечение медных РЕ-проводников, которые НЕ входят в состав кабелей или проводов питания при отсутствии механической защиты должно быть НЕ менее (мм 2): | 4
191 | Система заземления TN-C-S - это: | Система TN, в которой N- или М- и РЕ-проводники объединены в одном проводнике в части сети, начиная от источника питания
192 | Система заземления TN-S - это: | Система TN, в которой N- или М- и РЕ-проводники разделены по всей сети
193 | Система заземления TN-С - это: | Система TN, в которой N- или М- и РЕ-проводники соединены в одном РЕN-проводнике по всей сети
194 | Термин "двойная изоляция": | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции
195 | Термин "дополнительная изоляция": | Самостоятельная изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ предназначенная для обеспечения защиты от поражения электрическим током в случае повреждения основной изоляции
196 | Термин "заземление": | Выполнение электрического соединения между определенной точкой системы, установки или оборудования и заземляющим устройством
197 | Термин "защитное заземление": | Заземление точки или точек системы, установки или оборудования с целью обеспечения электробезопасности
198 | Термин "защитное электрическое отделение": | Отделение одной электрической цепи от другой в электроустановках напряжением до 1 кВ с помощью двойной изоляции или основной изоляции и электрического защитного экранирования, или усиленной изоляции
199 | Термин "напряжение прикосновения": | Разность потенциалов между проводящими частями (одна из которых может быть землей) при одновременном прикосновении к ним человека или животного
200 | Термин "напряжение шага": | Напряжение между двумя точками на поверхности локальной земли, расположенными на расстоянии 1 м друг от друга, которое соответствует длине большого шага человека
201 | Термин "основная изоляция": | Изоляция токоведущих частей в электроустановках напряжением до 1 кВ, которая обеспечивает защиту от прямого прикосновения
202 | Термин "открытая проводящая часть": | Проводящая часть электроустановки, доступная для прикосновения, которая в процессе работы НЕ находится под рабочим напряжением, но может оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции токоведущих частей
203 | Термин "разделительный трансформатор": | Трансформатор, вторичная обмотка которого отделена от первичной обмотки с помощью защитного электрического отделения
204 | Термин "усиленная изоляция": | Единая система изоляции токоведущих частей в электроустановках напряжением до 1 кВ, которая обеспечивает такую же степень защиты от поражения электрическим током, как и двойная изоляция
205 | Термин "функциональное (рабочее) заземление": | Заземление точки или точек системы, установки или оборудования, не связанное с обеспечением электробезопасности
206 | Что согласно Правилам устройства электроустановок называется электропомещениями? | Помещения или отгороженные части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для обслуживающего (электротехнического) персонала
207 | Что такое РЕ-проводник? | Защитный проводник- проводник, предназначенный для обеспечения защиты от поражения электрическим током при повреждении изоляции.
208 | Что такое РЕN- проводник? | Проводник в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающий в себе функции защитного (РЕ) и нейтрального (N-) проводников
211 | В каких случаях производится осмотр переносных заземлений? | Не реже 1 раза в 3 месяца, перед применением, в случае, если через заземление прошел ток короткого замыкания
212 | Высота кольца или упора у электрозащитных средств для электроустановок напряжением до 1000 В включительно (кроме изолирующего инструмента) должна быть не менее (мм): | 3
213 | Диэлектрическую перчатку отбраковывают, если во время испытаний ток протекающий через перчатку превышает (мА): | 6
214 | Длина неизолированной части контактов-наконечников указателей напряжения до 1000 В не должна превышать (мм): | 20
215 | Для защиты работника от "напряжения шага" разрешается использовать: | Диэлектрическую обувь
216 | До какой величины разрешается уменьшать расстояние от щитов (ширм) до токоведущих частей в электроустановках 6, 10 кВ (м)? | 0,35
217 | Запрещающие плакаты безопасности необходимо применить для запрета: | Действий с коммутационными аппаратами, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на место выполнения работ
218 | Изолирующая часть электроизмерительных клещей должна иметь длину НЕ менее (мм): | 380
219 | Изолирующие штанги и клещи необходимо хранить при следующих условиях: | исключающих возможность их прогиба и соприкосновения со стенами
220 | Инструмент с изолирующими рукоятками это: | Слесарно- монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, предназначенный для работы в электроустановках напряжением до 1000 В
221 | Использовать электрозащитные средства в изморози, морось и при осадках: | Запрещается
222 | Как обозначается средство защиты, которое НЕ выдержало испытание? | Штамп перечеркивается красной краской
223 | Как фиксируется распределение инвентарных средств защиты с указанием мест хранения? | В списках, утверждаемых работодателям предприятия или, работником, отвечающим за электрохозяйство
224 | Какие требования к хранению, находящихся в эксплуатации средств защиты из резины и синтетических материалов? | Хранить в специальных шкафах, на стеллажах, полках, в ящиках, сумках и в чехлах
225 | Каким из перечисленных средств защиты НЕ проводятся испытания согласно нормам эксплуатационных испытаний? | Изолирующим подставкам
226 | Какова периодичность испытаний измерительных штанг(мес)? | 12
227 | Какова периодичность испытаний оперативных штанг(мес)? | 24
228 | Какова периодичность проверки наличия и состояния всех электрозащитных средств (кроме переносных заземлений)? | Не реже 1 раза в 6 месяцев
229 | Какова периодичность электрических испытаний диэлектрических перчаток (мес)? | 6
230 | Какую величину НЕ должна превышать длина неизолированной контактной части указателей напряжения до 1000 В при работе в цепях вторичной коммутации (мм)? | 5
231 | На каждом переносном заземлении необходимо обозначить: | Его номер и сечение заземляющих проводников
232 | Назначение указывающего плаката безопасности "ЗАЗЕМЛЕНО": | Для указания о недопустимости подачи напряжения на заземленные участки электроустановки
233 | Наружный диаметр ограничительного кольца или упора электрозащитных средств для электроустановок напряжением выше 1000 В должен превышать наружный диаметр рукоятки на (мм): | 10
234 | Переносные заземления необходимо изымать из эксплуатации при следующих условиях: | Нарушения контактных соединений, снижении механической прочности проводников, при их расплавлении, обрыве более 5% жил
235 | По характеру и применению плакаты и знаки безопасности могут быть: | Постоянными и переносными
236 | Предупреждающие плакаты безопасности предназначены для уведомления работника о том, что он: | Приближается к токоведущим частям, находящихся под напряжением
237 | При наличии большого количества средств защиты из диэлектрической резины результаты их испытаний необходимо записывать: | В отдельный "Журнал испытаний средств защиты из диэлектрической резины"
238 | При обнаружении непригодных к использованию электрозащитных средств необходимо: | Изъять их из эксплуатации, поставить в известность владельца этих средств, сделать запись в "Журнале учета и хранения средств защиты"
239 | При работе в цепях вторичной коммуникации наконечники указателей напряжения необходимо дополнительно изолировать, оставив неизолированными только контактные части длиной (мм): | 5
240 | Проводятся ли механические испытания переносных заземлений в процессе эксплуатации? | Не проводятся
241 | Работники, получившие средства защиты в личное пользование отвечают за: | Правильную эксплуатацию, хранение, а также своевременное изъятие из эксплуатации неисправных средств защиты
242 | Рукоятка электроизмерительных клещей должна иметь длину НЕ менее (мм): | 130
243 | Содержание штампа, который наносится на средство защиты, прошедшее испытание: | Номер защитного средства, пригодного до какого напряжения (кВ), дата следующего испытания, наименования лаборатории
244 | Ток, протекающий через двухполюсный указатель напряжения при верхнем значении рабочего напряжения, НЕ должен превышать (мА): | 10
245 | Ток, протекающий через однополюсный указатель напряжения при верхнем значении рабочего напряжения, НЕ должен превышать (мА): | 0,6
246 | Требования к размерам рабочей части штанг и указателей напряжения: | Не нормируются
247 | Укажите дополнительные электрозащитные средства в электроустановках до 1000 В: | Сигнализаторы напряжения
248 | Укажите минимальное поперечное сечение проводов для заземления и закорачивания в электроустановках напряжением выше 1000 В (в мм квадратных): | 25
249 | Укажите минимальное поперечное сечение проводов для заземления и закорачивания в электроустановках напряжением до 1000 В (в мм квадратных): | 16
250 | Укажите минимальное сечение провода переносного заземления для снятия заряда, заземления испытательной аппаратуры и испытываемого оборудования (в мм квадратных): | 4
251 | Укажите минимальное сечение провода переносного заземления по условиям механической прочности для заземления передвижных электроустановок (в мм квадратных): | 10
252 | Укажите минимальную длину диэлектрических перчаток, НЕ менее, мм: | 350
253 | Укажите содержание штампа на средства защиты, применение которых НЕ зависит от напряжения электроустановки: | Номер защитного средства, дата следующего испытания, наименование лаборатории
254 | Укажите температурный режим хранения на складе средств защиты из резины и синтетических материалов, градусов Цельсия: | От 0 до плюс 25
255 | Что должны проверить работники перед каждым применением средства защиты? | Их исправность, отсутствие внешних механических повреждений, загрязнений и срок годности
256 | Что относится к дополнительным электрозащитным средствам в электроустановках выше 1000 В? | Изолирующие колпаки
257 | Что относится к основным электрозащитным средствам в электроустановках выше 1000 В? | Изолирующие штанги для всех видов
258 | Что относится к основным электрозащитным средствам в электроустановках до 1000 В? | Диэлектрические перчатки
259 | Электроизмерительные клещи применяются в цепях напряжения до (кВ): | 10